RESOLUCIÓN S.G. Nº 585

POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO SOBRE EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS RELACIONADOS CON EL SANEAMIENTO AMBIENTAL, DESCRIPTO EN LA RESOLUCIÓN S.G.Nº 396, DEL 13 DE AGOSTO DE 1993, A CARGO DEL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SENASA.

Asunción, 21 de diciembre de 1995.

VISTO:

El estudio realizado por los técnicos del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, determinando las modificaciones de las normas de descarga de efluentes, de la clasificación de las aguas y los parámetros de calidad de las mismas, y

CONSIDERANDO:

La necesidad de actualizar las normas establecidas en la Resolución S.G. Nº 396 de fecha 13 de Agosto de 1993, a las condiciones actuales.

EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Resuelve

CAPÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Derogar lo dispuesto en la Resolución S.G. Nº 396 de fecha 13 de Agosto de 1993 y en su reemplazo se establece el siguiente Reglamento.

CAPÍTULO II

DE LAS DEFINICIONES

Artículo 2º.- A efectos del presente reglamento se entenderá por:

- SANEAMIENTO AMBIENTAL: Es el control de todos los factores condicionantes de la salud y el bienestar de las personas, en el medio físico en que éstas actúan, previendo, atenuando o eliminando las condiciones que puedan ser perjudiciales.

- CONTAMINACIÓN: Es la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica.

- AMBIENTE: Entorno físico en donde se establecen interrelaciones bióticas y abióticas, incluyendo los factores culturales, económicos y sociales de la acción antrópica.

- CONTAMINANTE: Es cualquier forma de materia o energía vertida o liberada en el medio ambiente teniendo en cuenta la calidad, intensidad y concentración, que pueda dañar el ecosistema.

- TOXICIDAD: Es la propiedad que tiene una sustancia (elemental o compuesta), de causar daño a la salud ola muerte de un organismo.

- FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Denomínese así a cualquier actividad, proceso, operación o dispositivo (fijo o móvil), que produzca contaminación o polución en la atmósfera, las aguas o el suelo.

- EFLUENTES: Son las sustancias líquidas que derivan por un conducto transitorio o permanente.

- RECURSOS HÍDRICOS: Son las aguas naturales superficiales o subterráneas.

- RECURSOS HÍDRICOS PROTEGIDOS: Son las aguas naturales superficiales o subterráneas, que por su importancia estén sometidos a un régimen especial de protección, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.

- DESCARGA: Es cualquier derramamiento líquido a un cuerpo de agua o a un sistema de alcantarillado.

- ZONA DE MEZCLA: Es el área técnicamente determinada a partir del sitio de descarga aguas abajo, indispensable para que se produzca mezcla homogénea e éste con el cuerpo receptor.

- DESCARGA NO PUNTUAL: Es aquella en la cual no se puede precisar el punto exacto de descarga a los Recursos Hídricos.

- DESCARGA PUNTUAL: Es aquella en la cual se conoce el punto exacto de descarga a los Recursos Hídricos.

- LODO: Es todo sólido proveniente del tratamiento de agua, residuos líquidos u otros similares.

- CONCENTRACIÓN DE UNA SUBSTANCIA, ELEMENTO O COMPUESTO EN UN LÍQUIDO: Es la relación existente entre su peso y el volumen del líquido que lo contiene.

- CARGA: Es el resultado de la relación promedio de la concentración promedio por el caudal promedio determinado en el mismo sitio y se expresa en kilogramos por días, (kg/d).

- AUTODEPURACIÓN: Es el proceso de neutralización que ocurre en un Recurso de agua cuando una materia contaminante se diluye y se estabiliza en forma natural química y biológica.

- AGUAS SUPERFICIALES: Es cualquier fuente de agua natural o artificial, que incluye todos los ríos, arroyos, canales y lagos (represas y estanques).

- COLIFORMES FECALES: Es la porción de bacilos coliformes que se encuentran en los intestinos o desperdicios animales de sangre caliente.

- CONTACTO PRIMARIO: Es cualquier tipo de contacto con el agua que conlleve un riesgo significativo para la salud.

- ENTIDAD: Es toda persona física o jurídica, constituida para ejercer cualquier actividad, que como consecuencia de la misma genere efluentes.

- NORMAS DE CALIDAD DE AGUA: Son los criterios para la selección de los niveles de calidad del agua según su uso, en relación con los límites de concentración de contaminantes que contenga y que permita preservar la calidad de dichos recursos.

- ESTUDIO DE DISPOSICIÓN DE EFLUENTES: Estudio destinado a identificar, predecir, interpretar o comunicar acerca del efecto producido por una descarga de efluentes, en la calidad de un Recurso de Agua y en la vida acuática.

- DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO): Es la cantidad de oxígeno disuelto consumida por un agua residual durante la oxidación “por vía biológica” de la materia orgánica biodegradable presente en dicha agua residual, en unas determinadas condiciones de ensayo (20º C, presión atmosférica, obscuridad y muestra diluida con agua pura manteniendo condiciones aerobias durante la prueba) en un tiempo dado.

Refleja la materia orgánica que existe en el agua, indicando el oxígeno necesario para alimentar a los microorganismos y las reacciones químicas.

- DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO): Es la cantidad de oxígeno disuelto consumida por un agua residual durante la oxidación “por vía química” provocada por un agente químico fuertemente oxidante.

- TRATAMIENTO PRIMARIO: Es el tratamiento de aguas residuales mediante un proceso físico y/o químico que incluya la sedimentación de los sólidos en suspensión, separación de grasas y aceites, u otros procesos en los que la DBO5 y la DQO de las aguas residuales que entren se reduzcan por lo menos en un 20% antes del vertido, el total de sólidos sedimentables en las aguas residuales de entrada se reduzcan por lo menos en un 90 %, el total de sólidos en suspensión en las aguas residuales de entrada se reduzcan por lo menos 50% y las grasas/aceites se reduzca por los menos un 50%.

- TRATAMIENTO SECUNDARIO: Es el tratamiento de agua residuales mediante un proceso que incluye, por lo general, un tratamiento biológico con sedimentación secundaria u otro proceso en el que se respeten los siguientes requisitos: % Mínimo de Reducción.

Parámetros					Tratamiento secundario

DBO5							>80

DQO							>70

Total de sólidos sedimentables			>95

Total de sólidos en suspensión			>80

^*Reducción relacionada a la carga del caudal de entrada.

- TRATAMIENTO TERCIARIO: Es el tratamiento de las aguas residuales mediante cualquier proceso y/o sistemas de eliminación de contaminantes en virtud del cual, se ajusten las características de dichos efluente y se cumpla en su totalidad con las disposiciones establecidas en los artículos 27 y 34.

- TRATAMIENTO ADECUADO: Es el conjunto de tratamientos de las aguas residuales definidas anteriormente en los puntos 26, 27 y 28 por el cual después del vertido de dichas aguas, los Recursos Hídricos receptores cumplan los objetivos de calidad pertinentes.

- EUTROFIZACIÓN: El aumento de nutrientes en el agua, especialmente de los compuestos de nitrógenos y/o fósforo, que provoca un crecimiento acelerado de algas y especies vegetales superiores, con el resultado de trastornos no deseados en el equilibrio entre organismos presentes en el agua y en la calidad del agua a la que afecta.

- PROYECTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO ADECUADO: Son los documentos exigidos por el SENASA y que deben constar de:

  - Carátula

  - Índice

  - Plano de ubicación de la industria y del sistema de tratamiento en la localidad (en escala 1:500)

  - Memoria técnica

  - Cómputo métrico

  - Plan de operación y mantenimiento

  - Plan de emergencia

  - Pliego de especificaciones técnicas

  - Cronograma de Obras

  - Juego de planos (en escala 1:50)

Artículo 3º.- El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) en su carácter de organismo técnico del Ministerio, creado por Ley Nº 369/72 tendrá a su cargo el cumplimiento de cuanto establece la presente resolución, que reglamenta lo que dispone el Código Sanitario en relación a la protección de los recursos hídricos, tanto superficiales, como subterráneos, existentes en el país.

CAPÍTULO III

DEL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Artículo 4º.- SENASA controlará la calidad de los manantiales y aguas subterráneas destinados al consumo humano y animal así como de las aguas superficiales, disponiéndose cuanto fuera necesario para evitar la contaminación y declarando en caso necesario zonas de protección en las cuales, cualquier actividad que afecte a los Recursos Hídricos, podrá ser limitada, condicionada o prohibida; así como determinando los estados de emergencia de los Recursos Hídricos, al constatar su deterioro por la incorporación de contaminantes al cuerpo receptor.

Artículo 5º.- Queda prohibida efectuar la descarga directa o indirecta de cualqier tipo de residuo que contamine los Recursos Hídricos dañándolos o ponieno en peligro la salud humana y el normal desarrollo de la flora y fauna o comprometa su empleo para otros usos.

Artículo 6º.- Está prohibido acumular residuos, escombros o substancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar donde se depositen, que constituyan o que puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.

Artículo 7º.- Toda persona física o jurídica requiere autorización del SENASA, para utilizar los Recursos Hídricos, como cuerpo receptor de efluentes. La descarga de residuos en los Recursos Hídricos deberá ser autorizada, conforme a las normas fijadas en este reglamento.

Artículo 8º.- Los parámetros que indiquen la intensidad, cantidad y concentración de contaminantes en los Recursos Hídricos se determinan en el presente reglamento, y a ellos deberán ajustarse las actividades de toda persona física o jurídica.

Artículo 9º.- Está prohibido verter a las redes públicas de alcantarillado sanitario, residuos con propiedades corrosivas o destructoras de los materiales utilizados en la construcción, alterar su funcionamiento hidráulico del sistema de tratamiento, o que imposibiliten la reutilización de las aguas receptoras.

Artículo 10º.- El responsable de cualquier fuente de contaminación después del tratamiento de la misma, está obligado a hacer la descarga en la red de alcantarillado público, si hubiere dicho servicio.

Artículo 11º.- Cuando exista la imposibilidad técnica de la descarga en sistemas públicos de alcantarillado sanitario, los efluentes podrán, a criterio del SENASA, ser derramados transitoriamente en cuerpos de agua, cumpliendo las condiciones establecidas en éste reglamento.

Artículo 12º.- Los efluentes de cualquier fuente de contaminación podrán ser vertidos a cualquier sistema público de alcantarillado sanitario, cuando estén autorizados por el SENASA y por la Entidad prestataria del Servicio.

Artículo 13º.- El SENASA podrá coordinar con las Autoridades jurisdiccionales las estrategias para la planificación, el desarrollo de los programas de control del medio ambiente, estableciendo las pautas correspondientes y los plazos para su cumplimiento, a fin de evitar la contaminación de los Recursos Hídricos. El SENASA además determinará zonas sensibles según los criterios establecidos en el Anexo 1.

CAPÍTULO IV

DE LAS CLASIFICACIONES DE LAS AGUAS

Artículo 14º.- El SENASA, como autoridad normativa, de control y de monitoreo de los Recursos Hídricos, presentará un listado de los mismos y de sus clasificaciones conforme a lo dispuesto en los artículos posteriores.

Artículo 15º.- Los Recursos Hídricos serán clasificados según los usos preponderantes:

CLASE Nº 1: Aguas destinadas al abastecimiento para consumo humano, sometidas al simple proceso de desinfección para su potabilidad.

CLASE Nº 2: Aguas destinadas al abastecimiento para consumo humano después de ser sometidas a tratamiento convencional para su potabilidad, para la recreación por contacto primario.

CLASE Nº 3: Aguas destinadas al abastecimiento para consumo humano después de ser sometidas a tratamiento convencional para su potabilidad, para la preservación de la vida acuática, para consumo por animales.

CLASE Nº 4: Aguas destinadas al abastecimiento para consumo humano después de ser sometidas a tratamiento avanzado para su potabilidad, para uso industrial y a  otros destinos menos exigentes.

Artículo 16º.- La clasificación precedente podrá abarcar parte o la totalidad del Recurso de agua existente, debiendo el SENASA fijar los puntos límites de su extensión.

Ärtículo 17º.- Para la determinación de la clasificación de un Recurso Hídrico, no se tendrá en cuenta la existencia eventual de contaminación o desnaturalización de las condiciones prístinas de dicho recurso.

Artículo 18º.- En los Recursos Hídricos protegidos o declarados en estado de emergencia, el SENASA podrá fijar parámetros más restrictos a fin de preservar el equilibrio natural de las comunidades acuáticas y la salud humana.

Artículo 19º.- En las aguas de Clase Nº 1 no se tolerará la descarga de efluente alguno, aún cuando éste haya sido tratado y cumpla las normas de descarga. Los parámetros de calidad de éstas aguas son los siguientes:

1. DBO5,20ºC						3	mg/l O2

2. Oxígeno Disuelto					>6	mg/l O2

3. Turbidez						<40	U.T.N.

4. Color						15	mg Pt/l

5. pH							6.0   a

9,0

6. Coliformes Totales					<1250 Nº Colonias /

100 ml

7. Coliformes Fecales					<250	Nº Colonias /

100 ml

8. Materiales Flotantes, Espumas no Naturales	Virtualmente ausentes

Grasas, Aceites, Sustancias que Comuniquen

Gusto y olor, colorantes artificiales, sustancias

que formen depósitos objetables

Sustancias Potencialmente perjudiciales, Tenores Máximos en forma aleatoria

1. Amoníaco						0,02	mg/l NH3

2. 1,1 Dicloro Etano					0,0003 mg/l

3. 1,2 Dicloro Etano					0,01	mg/l

4. 2,4 –D						4.0	ug/l

5. 2,4,5 – TP						10,0	ug/l

6. 2,4,5 –T						2,0	ug/l

7. 2,4,6 Tricloro Fenol				0,01	mg/l

8. Aldrín						0,01	ug/l

9. Aluminio						0,1	mg/l Al

10. Arsénico						0.05	mg/l As

11. Bario						1,0	mg/l Ba

12. Benceno						0,01	mg/l

13. Benzo –alfa –Pireno				0,00001mg/l

14. Berilio						0,1	mg/l Be

15. Boro						0,75	mg/l B

16. Cadmio						0,001	mg/l CD

17. Carbaril						0,02 	ug/l

18. Cianuro						0,01	mg/l CN

19. Clordano						0,04 	ug/l

20. Cloruro						250	mg/l Cl

21. Cobalto						0,2	mg/l Co

22. Cobre						0,02	mg/l Cu

23. Compuestos Organofosforados y carbamatos

totales							10,0	ug/l en Paration

24. Cromo Hexavalente				0,05	mg/l Cr

25. Cromo Trivalente					0,5	mg/l Cr

26. .DDT						0,002	ug/l

27. Demeton						0,1	ug/l

28. Dieldrin						0,005	ug/l

29. Endrin						0.004 	ug/l

30. Epoxido de Heptacloro				0,01	ug/l

31. Estaño						2,0	ug/l Sn

32. Fluoruros						1,4	mg/l F

33. Fosfato Total					0,025	mg/l P

34. Gution						0,005 	ug/l

35. Heptacloro					0,01	ug/l

36. Hierro Soluble					0,3	mg/l Fe

37. Índice de Fenoles					0,001 	mg/l C6H5OH

38. Litio						2,5	mg/l Li

39. Malation						0,1	ug/l

40. Manganeso					0,1	mg/l Mn

41. Mercurio						0,0002	mg/ Hg

42. Metoxicloro					0,03	ug/l

43. Níquel						0,025 	mg/l Ni

44. Nitrato						10,0	mg/l N

45. Nitrito						1,0	mg/l N

46. Paratión						0,04	ug,l

47. Pentacloro Fenol					0,01	mg/l

48. Plata						0,01	mg/l Ag

49. Plomo						0,03	mg/l Pb

50. Selenio						0,01   	mg/l Se

51. Sólidos Disueltos Totales				500	mg/l

52. Sulfatos						250	mg/l SO4

53. Sulfuros (como H2S no disociados)		0,002	mg/l S

54. Sustancias Tensoactivas que reaccionan con

el azul de Metileno				0,5	mg/l LAS

55. Tetracloro Eteno					0,01	mg/l

56. Tetracloro de Carbono				0,003	mg/l

57. Toxafeno						0,01     mg/l

58. tricloro eteno					0,03	mg/l

59. uranio total					0,2	mg/L U

60: vanadio						0,1       mg/l V

61. Zinc						0, 18    mg/l Zn

Artículo 20.- En las aguas de Clase N° 2 podrán ser descargados efluentes, siempre y cuando, estos hayan sido tratados, y que no perjudiquen su calidad natural, cuyas características se describen a continuación:

1. DBO 5,20° C					5		mg/l O2

2. Oxígeno Disuelto				>5		mg/l O2

3. Turbidez					<100		U.T.N.

4. Color					75		mg Pt/l

5. pH						6,0  a

9,0

6. Coliformes Totales			<1250		N° Colonias / 100ml

7. Coliformes Fecales			<250		N°  Colonias / 100ml

8. Materiales Flotantes, Espumas no Naturales,

Grasas, Aceites, Sustancias que Comuniquen gusto

y olor, colorantes artificiales, sustancias que formen

depósitos objetables

Sustancias Potencialmente perjudiciales, Tenores Máximos en forma aleatoria

1. Amoníaco					0,02	 mg/l NH3

2. 1,1 Dicloro Etano				0,0003 mg/l

3. 1,2 Dicloro Etano				0,01 mg/l

4. 2,4 –D					4,0 ug/l

5. 2,4,5 –TP					10,0 ug/l

6. 2,4,5 –T					2,0

7. 2,4,6 Tricloro Fenol				0,01 mg/l

8. Aldrín					0,01 ug/l

9. Aluminio					0,1 mg/l

10. Arsénico					0,05 mg/l As

11. Bario					1,0 mg/l Ba

12. Benceno					0,01 mg/l

13. Benzo –alfa – pireno			0,00001 mg/l

14. Berilio					0,1 mg/l Be

15. Boro					0,75 mg/l B

16.  Cadmio					0,001 mg/l Cd

17. Carbaril 0,02 ug/l			0,02 ug/l

18. Cianuro					0,01 mg/l CN

19. Clordano					0,04 ug/l

20. Cloruro					250 mg/l Cl

21. Cobalto					0,2 mg/l Co

22. Cobre					0,02 mg/l Cu

23. Compuestos Organofosforados y

carbamatos totales				10,0 ug/l en Paration

24. Cromo Hexavalente			0,05 mg/l Cr

25. Cromo Trivalente			0,5 mg/l Cr

26. DDT					0,002 ug/l

27. Demeton					0,1 ug/l

28. Dieldrin					0,005 ug/l

29. Endrin					0,004 ug/l

30. Epóxido de Heptacloro			0,01 ug/l

31. Estaño					2,0 mg/l Sn

32. Fluoruros					1,4 mg/l F

33. Fosfato Total				0,025 mg/l P

34. Gution					0,005 ug/l

35. Heptacloro				0,01 ug/l

36. Hierro Soluble				0,3 mg/l Fe

37. Índice de Fenoles			0,001 mg/l C6H5OH

38. Litio					2,5 mg/l Li

39. Malation					0,1 ug/l

40. Manganeso				0,1 mg/l Mn

41. Mercurio					0,0002 mg/l Hg

42. Metoxicloro				0,03 ug/l

43. Níquel 					0,025 mg/l Ni

44. Nitrato					10,0 mg/l N

45. Nitrito					1,0 mg/l N

46. Paratión					0,04 ug/l

47. Pentacloro Fenol			0,01 mg/l

48. Plata					0,01 mg/l Ag

49.Plomo					0,03 mg/l Pb

50. Selenio					0,01 mg/l Se

51. Sólidos Disueltos Totales		500 mg/l

52. Sulfatos					250 mg/l SO4

53. Sulfuros (como H2S no disociados) 0,002 mg/l S

54. Sustancias Tensoactivas que

reaccionan con el Azul de Metileno	0,5 mg/l LAS

55. Tetracloro Eteno			0,01 mg/l

56. Tetracloruro de Carbono		0,003 mg/l

57. Toxafeno					0,01 ug/l

58. Tricloro Eteno 				0,03 mg/l

59. Uranio Total				0,02 mg/l U

60. Vanadio					0,1 mg/l V

61. Zinc					0,18 mg/l Zn

Artículo 21.- En las aguas de Clase N° 3 podrán ser descargados efluentes, siempre y cuando, estos hayan sido tratados, y que no perjudiquen su calidad natural, cuyas características se describen a continuación:

1. DBO 5,20° C				10	mg/l O2

2. Oxígeno Disuelto				>4	mg/l O2

3. Turbidez					<100	U.T.N.

4. Color					75 mg Pt/l

5. pH						6,0 a 9.0

6. Coliformes Totales			<20000	N° Colonias / 100 ml

7. Coliformes Fecales			<4000		N° Colonias / 100 ml

8. Materiales Flotantes, Espumas no Naturales,

Grasas, Aceites, Sustancias que Comuniquen

Gusto y olor, colorantes artificiales, sustancias

Que formen depósitos objetables				Virtualmente ausentes

Sustancias Potencialmente perjudiciales, Tenores Máximos en forma aleatoria

1. Amoníaco						0,1 	mg/l NH3

2.  1,1 Dicloro Etano				0,0003 mg/l

3. 1,2 Dicloro Etano					0,01 	mg/l

4. 2,4 –D						20,0 ug/l

5. 2,4,5 –TP						10,0

6. 2,4,5 –T 						2,0 ug/l

7. 2,4,6 Tricloro Fenol				0,01 mg/l

8. Aldrín						0,03 ug/l

9. Aluminio						0,1 mg/l Al

10. Arsénico						0,05 mg/l As

11. Bario						1,0 mg/l Ba

12. Benceno						0,01 mg/l

13. Benzo – alfa – pireno				0,00001 mg/l

14. Berilio 						0,1 mg/l Be

15. Boro						0,75 mg/l B

16. Cadmio						0,001 mg/l Cd

17.Carbaril						70 mg/l

18. Cianuro						0,2 mg/l CN

19. Clordano 						0,3 mg/l

20. Cloruro						250 mg/l Cl

21. Cobalto						0,2 mg/l Co

22. Cobre 						0,5 mg/l Cu

23. Compuestos Organosfosforados y carbamatos totales 100 mg/l en Paration

24. Cromo Hexavalente					0,05 mg/l Cr

25. Cromo Trivalente					0,5 mg/l Cr

26. DDT						1,0 mg/l

27. Demeton						14,0 mg/l

28. Dieldrin						0,03 mg/l

29. Endrin						0,2 mg/l

30. Epoxido de Heptacloro				0,1 mg/l

31. Estaño						2,0 mg/l

32. Fluoruro						1,4  mg/l F

33.  Fosfato Total					0,025 mg/l P

34. Gution 						0,01 mg/l

35. Heptacloro						0,01 mg/l

36. Hierro Soluble					5,0 mg/l C

37. Indice de Fenoles					0,3 mg/l C6H50H

38. Litio						2,5 mg/l Li

39. Malation						100,0 mg/l

40. Manganeso						0,5 mg/l Mn

41. Mercurio 						0,002 mg/l

42. Metoxicloro					30 mg/l

43. Niquel						0,025 mg/l Ni

44.Nitrato						10,0 mg/l N

45. Nitrito						1,0 mg/l N

46. Paration						35 mg/l

47. Pentacloro fenol					0,01 mg/l

48. Plata						0,05 mg/l Ag

49. Plomo						0,03 mg/l Pb

50. Selenio						0,01 mg/l Se

51. Solidos Disueltos Totales				500 mg/l

52. Sulfatos						250 mg/l SO4

53.Sullfuros (como H2S no disociados)			0, 3 mg/l S

54. Sustancias tensoactivas q reaccionas con el azul del metileno 0,5 mg/l

55. Tetracloro eteno					0,01 mg/l

56. Tetracloro de carbono				0,003 mg/l

57. Toxafeno 						5 mg/l

58. Tricloro eteno					0,03 mg/l

59. Uranio total						0,02 mg/l U

60. Vanadio						0,1 mg/l V

61. Zinc						5 mg/l Zn

Articulo 22° En las aguas de clases n° 4 podrán ser descargados efluentes, siempre y cuando, estos hayan sido tratados y que no perjudiquen su calidad natural, cuyas características se describen a continuación

- DBO 5,20 C°			15 mg/l O2

- Oxigeno disuelto 		>2 mg/l O2

- turbidez 			< 100 UTN

- Color				> 100 mg Pt/l

- Ph				6,0 A 9,0

- Coliformes Totales		<20000 N° Colonias/ 100 ml

- Coliformes Fecales		<5000 N° Colonias / 100 ml

- Materiales Flotantes, Espumas no naturales, grasas,

aceites, sustancias que comuniquen gusto y olor, colorantes

artificiales y sustancias que formen depósitos objetable	Virtualmente ausentes

Sustancias potencialmente perjudiciales, tenores máximos en forma aleatoria

- Amoniaco

- 1,1 Dicloro Etano

- 1,2 Dicloro Etano

- 2,4 – D

- 2,4,5 – TP

- 2,4,5 –T

- 2,4,6 Tricloro Fenol

- Aldrin

- Aluminio

- Arsénico

- Bario

- Benceno

- Benzo a – pireno

- Berilio

- Boro

- Cadmio

- Carbaril

- Cianuro

- Clordato

- Cloruro

- Cobalto

- Cobre

- Compuestos Organosfosforados y carbamatos totales

- Cromo hexavalente

- Cromo trivalente

- DDT

- Demeton

- Dieldrin

- Endrin

- Epoxido de Heptacloro

- Estaño

- Fluoruros

- Fosfato Total					0,025 mg/l P

- Gution 						0,05 mg/l

- Heptacloro						0,01 mg/l

- Hierro Soluble					5,0 mg/l C

- Indice de Fenoles					1,0 mg/l C6H50H

38. Litio						2,5 mg/l Li

39. Malation						100,0 mg/l

40. Manganeso						0,5 mg/l Mn

41. Mercurio 						0,002 mg/l

42. Metoxicloro					30 mg/l

43. Niquel						0,025 mg/l Ni

44.Nitrato						10,0 mg/l N

45. Nitrito						1,0 mg/l N

46. Paration						35 mg/l

47. Pentacloro fenol					0,01 mg/l

48. Plata						0,05 mg/l Ag

49. Plomo						0,03 mg/l Pb

50. Selenio						0,01 mg/l Se

51. Solidos Disueltos Totales				500 mg/l

52. Sulfatos						250 mg/l SO4

53.Sullfuros (como H2S no disociados)			0, 3 mg/l S

54. Sustancias tensoactivas q reaccionas con el azul del metileno 0,5 mg/l

55. Tetracloro eteno					0,01 mg/l

56. Tetracloro de carbono				0,003 mg/l

57. Toxafeno 						5 mg/l

58. Tricloro eteno					0,03 mg/l

59. Uranio total						0,02 mg/l U

60. Vanadio						0,1 mg/l V

61. Zinc						5,0  mg/l Zn

Articulo 23°	A los efectos previstos en este reglamento, se consideraran virtualmente  ausentes en las aguas los tenores despreciables de contaminantes , correspondiendo al SENASA cuantificarlos caso por caso, cuando lo considere necesario

Articulo 24°	Los métodos de análisis que deben ser utilizados son los recomendados en el Standhart Methods

CAPITULO V

DE LAS NORMAS DE DESCARGA DE EFLUENTES A LOS RECURSOS H1DR1COS SUPERFICIALES Y DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA SU CUMPLIMIENTO

Articulo 25:         	Toda descarga a cualquier recurso hídrico deberá ser subfluvial y el emisario deberá alcanzar el canal principal del mismo en el punto de descarga a fin de reducir al mínimo los efectos sobre las aguas receptoras, y su régimen máximo de descarga no podrá exceder al 50 % del caudal mínimo del recurso hídrico en época de estiaje.

Articulo 26:         	La entidad responsable de la descarga deberá contemplar en el proyecto de Sistema de Tratamiento de Efluentes , que las instalaciones del mismo sean diseñadas de manera que se puedan obtener las muestras representativas de las aguas residuales que lleguen y del efluente tratado antes de efectuar la descarga en las aguas receptoras.

Articulo 27:	Los parámetros establecidos en el Presente Articulo fijan los máximos valores admisibles por el SENASA (muestra aleatoria) para autorizar las descargas en cursos de aguas superficiales, siempre atendiendo al Articulo N° 30 y será controlado su cumplimiento por el SENASA.

PARÁMETROS			LIMITE MÁXIMO		OBSERVACIONES

- DBO5				    50 mg/l

- DQO				    150 mg/l

- OD					mayor o igual a 4 mg/l

- TEMPERATURA			Inferior a 35° C	la elevación de la temperatura         del cuerpo receptor no debe exceder en 3° C en el punto de descarga

- PH 				5 a 9

- sólidos sedimentables		hasta 1 mg/l		test de 1 hr en cono imhoff – para el lanzamiento a lagos o lagunas cuya velocidad sea prácticamente nula, los sólidos sedimentables deberán estar virtualmente ausentes

- Grasas y aceites			hasta 50 mg/l		aceites vegetales y grasas animales				hasta 20 mg/l		aceites minerales

- sólidos en suspensión 		hasta 80 mg/l

Articulo 28:      Siempre respetando los parámetros de calidad del cuerpo receptor, el SENASA podrá autorizar la descarga de efluentes con características diferentes, ampliando las normas de descargas fijadas en el Articulo N° 27, en base a un Estudios de Disposición de Efluentes.

Articulo 29:    	El Estudio de Disposición de Efluentes, será realizado en función de los términos de referencia que el SENASA determine para cada caso. Este estudio debe ser realizado por la entidad responsable de. la emisión.

Articulo 30:         En tos casos donde por la aplicación estricta de las normas de descarga de efluentes o tos Resultados del Estudio de Disposición de Efluentes, se pudieran generar efectos negativos a la calidad original de los recursos hídricos, el SENASA podrá adoptar limites de descarga de efluentes más rigurosos que permitan mantener la calidad de dicho recurso. Este articulo podrá ser aplicado tanto a las Entidades responsables de la emisión existentes como a las futuras.

Articulo 31:       Para la ejecución de las acciones tendientes a dar cumplimientos a las normas de descargas establecidas en tos Artículos N° 25, 26, 27, 28, 29 y 30, el SENASA fijará las etapas y los plazos para su cumplimiento. Esto será aplicado única y exclusivamente para el caso de Entidades asentadas que no hayan presentado proyecto de Sistemas de Tratamiento de Efluentes, con anterioridad a la promulgación de la presente resolución.

Articulo 32:         	Con referencia al articulo anterior se establecen las siguientes etapas y plazos:

Primera Etapa: Por la cual las Entidades Contaminantes deberán instalar Sistemas de Tratamiento Primario. El plazo de presentación del Proyecto Total Definitivo del Sistemas de Tratamiento de Efluentes será de tres (3) meses, contando a partir de la fecha de notificación. El plazo de la implementación del Sistema de Tratamiento Primario será de seis (6) meses, contados a partir de la aprobación del Proyecto.

Segunda Etapa: Por la cual las Entidades Contaminantes deberán instalar Sistemas de Tratamiento Secundario. El plazo de implementación del Sistema de Tratamiento Secundario para esta etapa será de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de finalización de la etapa anterior.

Tercera Etapa: Por la cual las Entidades Contaminantes deberán instalar Sistemas de Tratamiento Terciario para el cumplimiento de tos Artículos N° 27, 28, 29 y 34. El plazo de implementación del Sistemas de Tratamiento Terciario para esta etapa será de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de finalización de la etapa anterior.

ARTICULO N° 33 En caso de que los Proyectos mencionados no tengan condiciones técnicas de ser aprobados, el SENASA definirá un nuevo plazo para la presentación de tos Proyectos, que no podrán exceder de ciento veinte (120) días.

ARTICULO N° 34 Los efluentes de cualquier Entidad contaminante deberán cumplir con los siguientes parámetros, para ser descargados a cualquier recurso de agua Estos valores no son factibles de ser sobrepasados, aún considerando los resultados del estudios de disposición de efluentes, y su cumplimiento será condición sincequanún para acceder a la autorización de vertido:

PARÁMETROS		LIMITE MAX EN 24 HS		OBS

- amoniaco		5,0 mg/l		expresado en N

- arsénico			0,2 mg/l		expresado en As

- bario			5,0 mg/l		expresado en Ab

- boro			5,0 mg/l		expresado en B

- cadmio			0,2 mg/l		expresado en CD

- plomo 			0,5 mg/l		expresado en PBI

- cianuro			0,2 mg/l		expresado en CNT

- cobre			1,0 mg/l		expresado en Cuy

- cromo hexavalente	0,1 mg/l		expresado en CR

- cromo trivalente		2,0 mg/l		expresado en CP

- cromo			2,1 mg/l		expresado en C

- estaño			4,0 mg/l		expresado en en Sam

- Indice de fenoles		0,5 mg/l		expresado en C6H5OH

- Hierro soluble (Fe +2)	15,0 mg/l		expresado en Fe

- Floruros			10,0 mg/l		expresado en F

- manganeso soluble (Mn +2) 1,0 mg/ñ		expresado en Mn

- Mercurio			0,01 mg/l		expresado en Hg

- Niquel 			2,0 mg/l		expresado en Ni

- Plata			0,02 mg/l		expresado en Ag

- Selenio			0,02 mg/l		expresado en Se

- Sulfuros 			1,0 mg/l		expresados en S

- sulfitos			1,0 mg/l		expresado en So3

- Zinc			5,0 mg/l		expresado en Zn

- compuestos organofosforados  y carbamatos totales 0,25 mg/l expresado en Paration

- Sulfuro de carbono	1,0 mg/l

- tetracloro de carbono	1,0 mg/l

- dicloro eteno 		1,0 mg/l

- Compuestos organoclorados no listados mas arriba 0,05 mg/l

Otras sustancias potencialmente perjudiciales, en concentraciones máximas serán fijadas, en cada caso, a criterio de SENASA.

Articulo 35:         Para los efectos de este reglamento, se consideran "virtualmente       ausentes* tenores despreciables de contaminantes. En caso necesario el SENASA, podrá cuantífcarios para cada caso.

Articulo 36:       	Los métodos de análisis que deben ser utilizados son los recomendados en el Standard Methods.

Articulo 37:    En los casos de fuentes de contaminación que generen diferentes residuos o emisiones individualizadas, los limites constantes de este Reglamento se aplicarán a cada uno de éstas, o al conjunto después de la mezcla, a criterio del SENASA. En el caso de efluente con más de una sustancia potencialmente perjudicial, el SENASA podrá reducir los respectivos limites individuales, en la proporción de números de sustancias presentes.

CAPITULO VI

DE LOS REGISTROS Y AUTORIZACIONES DE VERTIDOS PARA DESCARGAS A RECURSOS HIDRICOS

ARTICULO N° 38		Las autorizaciones de vertidos de efluentes, serán otorgados por el SENASA y no podrán exceder a un 1 año de validez. Las Entidades responsables de la descarga deberán renovar su autorización presentando la solicitud correspondiente y otros documentos que el SENASA determine por resolución.

ARTICULO 39		EL SENASA solo autorizara a aquellas ENTIDADES en los siguientes casos:

CASO A: Entidades establecidas con anterioridad a la presente resolución

Deberán cumplir cuanto sigue:

- Proyecto de Sistema Adecuado Tratamiento de Efluentes

- Cronograma de Obras, conforme a lo establecido en los Artículos N° 31 y 32

- Cumpliendo lo dispuesto en el Art 34

CASO B	 Entidades establecidas con posterioridad a la presente resolución

- Cumplimiento total de lo dispuesto en los Arts N° 27, 28 , 29 Y 34

ARTICULO N° 40	En aquellos casos en la ENTIDAD responsable de descarga, haya presentado su proyecto de Tratamiento Adecuado al SENASA, con anterioridad a la promulgación de la presente resolución deberán dar cumplimiento a lo establecido por el SENASA  o al Cronograma de Obras presentado en aquella oportunidad, asi como adecuarse a los parámetros vigentes en la resolución anterior.

ARTICULO N° 41	En casos excepcionales debido a problemas técnicos la ENTIDADES responsables de la descarga podrán presentar una solicitud de ampliación del plazo para dar cumplimento a los artículos precedentes

ARTICULO N° 42 	EL SENASA, podrá suspender temporalmente las Autorizaciones de vertidos, o modificar sus condiciones, cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubiesen alterado o sobrevinieron otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos.

ARTICULO N° 43	Las Autorizaciones de vertidos podrán ser revocadas por incumplimiento de sus condiciones.

ARTICULO 44:         Para el Registro de Vertidos, las fuentes contaminantes deberán cumplir con los siguientes requisitos, según el caso:

CASO A. Entidades establecidas con anterioridad a la presente Resolución A fin de regularización.

• Proyecto de Sistema de Tratamiento de Efluentes

• Cronograma de obras, conforme a lo establecido en los Artículos No 31 y 32.

CASO B. Entidades establecidas con posterioridad a la presente Resolución

• Proyecto de Sistema de Tratamiento de Efluentes, para dar cumplimiento a tos Artículos No 31 y 34.

Las Entidades dentro del Caso B. deberán tener concluidas todas las obras previstas dentro del Proyecto mencionado, antes de entrar a activar.

Para los casos que las Entidades requieran ampliar sus parámetros conforme a tos Artículos N° 28 y 29, deberán adjuntar el correspondiente Estudio de Disposición de Efluentes.

ARTICULO 45:    El SENASA analizará los Estudios de Disposición de Efluentes y tos Proyectos de Tratamientos Adecuados de Efluentes, emitiendo la aprobación o el rechazo de la Autorización correspondiente.

ARTICULO 46:   El SENASA, comunicará por escrito a las Entidades contaminantes, la Autorización y el Registro de Vertido en tos casos anteriormente expuestos, detallando tos parámetros permitidos y los regímenes de descarga, conforme a los dispuesto en el presente reglamento.

ARTICULO 47:   La aprobación de un Proyecto de Sistema de Tratamiento Adecuado de Efluentes o el Estudio de Disposición de Efluentes, por parte del SENASA. no conlleva responsabilidad alguna por el mal Diseño o mal funcionamiento del mismo. La Entidad contaminante responsable del Proyecto o Estudio deberá introducir todas las mejoras para dar cumplimiento al presente reglamento.

ARTICULO 48:  Para la aprobación del Estudio de Disposición de Efluentes y del Proyecto de Tratamiento Adecuado de Efluentes, el SENASA habilitará a aquellas empresa» o profesionales, registrados ante esta Institución.

ARTICULO 49	El SENASA, establecerá por Resolución las condiciones para clasificar a las Empresas o Profesionales, asignándoles distintas categorías para el tratamiento de  contaminantes, en función al alcance de su curriculum y experiencia en el área del saneamiento.

Dichas categorías serán:

Categoría A.     Estudio de Disposición de Efluentes.

Categoría B.     Proyectos de ingeniería para el sistema de tratamiento avanzado de efluentes industriales.

# Categoría C. Proyectos de Ingeniería para el sistema de tratamiento

convencional de efluentes industriales.

Categoría D.     Proyectos de Ingeniería para el sistema de tratamiento convencional de efluentes domésticos.

CAPITULO VII

## DE LA VIGILANCIA Y EL CONTROL

ARTICULO N° 50	La fiscalización del cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento será ejercida por funcionarios del SENASA, debidamente Identificados.

ARTICULO 51 La vigilancia y al control general de los efluentes se cumplirán con todo rigor, adoptándose medidas de previsión y correctivas cuando fueran necesario para el cumplimiento de lo que establece el presente reglamento

ARTICULO 52 En el ejercicio de la acción fiscalizadora, queda asegurado el ingreso de los funcionarios ,del SENASA, previamente identificados a cualquier establecimiento publico o privado y su permanencia por el tiempo que sea necesario para el ejercicio de sus funciones, en cualquier hora y día.

ARTICULO 53 Los fiscalizadores del SENASA. deberán efectuar

- Controles en general, levantamientos y evaluaciones.

- Verificar las infracciones y recomendar las sanciones respectivas.

- Labrar de inmediato el acta de inspección por triplicado. Quedando una copia al infractor.

ARTICULO 54 Las instalaciones que efectúan descarga de efluentes podrán ser visitadas en cualquier momento por funcionarios del SENASA debidamente identificados a fin de verificar el cumplimiento del presente Reglamento...

#### ARTICULO 55 Toda entidad deberá dar aviso por escrito  al SENASA cuando presenten  cualquiera de las siguientes situaciones   Necesidad de suspender en forma parcial o total un sistema de control de descarga, para el mantenimiento rutinario periódico .que dure mas de veinticuatro horas.

- Falla en el sistema de control de descarga cuya reparación requiera más de veinticuatro horas.

- Emergencias o accidentes que impliquen cambios substanciales en la calidad o cantidad de la descarga. Este aviso se realizará a tos efectos de que el SENASA controle el plan operativo de emergencia o accidentes que impliquen cambios substanciales en la calidad o cantidad de descarga. Este aviso se realizara a los efectos de que el SENASA controle el plan operativo de emergencia.

ARTICULO 56: Cuando el SENASA realice un muestreo para verificar la calidad de una descarga, deberá informar a las personas físicas y jurídicas afectadas los resultados obtenidos.

CAPITULO VIII

DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS SANCIONES

ARTICULO 57: Las sanciones previstas en la Ley 836 de fecha 15 de diciembre de 1980, serán aplicadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, previo sumario administrativo, siendo el SENASA, el encargado de imponer las mismas, atendiendo a la presente reglamentación.

ARTICULO 58: A los infractores de las disposiciones previstas en la presente resolución que reglamenta parcialmente la Ley 836 de fecha 15 de diciembre de 1980, les serán aplicadas las siguientes sanciones:

- Amonestación.

- Multa.

- Clausura parcial o total, temporal o definitiva.

ARTICULO 59: Las infracciones de que trata el articulo anterior serán a criterio del SENASA, clasificadas en:

- LEVES (cuando cualquier descarga confiera el recurso de agua característica que impida su aprovechamiento según su clasificación, por un periodo de tiempo no mayor a 15 días, después de ser efectuada)

- GRAVES (cuando cualquier descarga confiera el recurso de agua característica que impida su aprovechamiento según su clasificación, por un periodo de tiempo no mayor a 30 días  después de ser efectuada

- MUY GRAVES (cuando cualquier descarga confiera el recurso de agua característica que ponga inminente peligro para la salud humana y ambiental por su elevada toxicidad o por su concentración sin atender a periodo de tiempo alguno

Atendiéndose también:

- Las circunstancias atenuantes y agravantes.

- Los antecedentes del infractor.

- La clasificación y características del recurso de agua.

ARTICULO N° 60 Serán consideradas circunstancias agravantes:

- Dificultar u obstaculizar la fiscalización.

- Dejar de comunicar de forma inmediata la ocurrencia de accidentes que ponga en riesgo el medio ambiente.

- Practicar cualquier infracción durante la vigencia del plan operacional de

emergencia.

ARTICULO N°61:Cualquier vertido no autorizado por el SENASA,     continuo o discontinuo a un Recurso Hídrico, dejará en posición de infractor a la entidad contaminante, que será pasible de sanciones previstas en el Código Sanitario.

ARTICULO 62:   Las medidas de seguridad tienen por objeto prevenir o impedir que la ocurrencia de un hecho o la existencia de una situación atente contra la salud pública. La competencia para su aplicación la tendrá el SENASA y sus funcionarios, que por resolución cumplan la. vigilancia, control y fiscalización en el ámbito del presente reglamento.

ARTICULO 63:  Para la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad el SENASA, podrá actuar de oficio, por conocimiento directo o por información de cualquier persona o de parte interesada,

ARTICULO 64:   Una vez conocido el hecho o recibida la información, según el caso, el SENASA procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de aplicar una medida de seguridad, en base a los peligros que pueda representar para la salud humana o ambiental.

ARTICULO 65: Establecida la necesidad de aplicar una medida de seguridad, el SENASA, en base en la naturaleza del producto, el tipo de servicio, el hecho que origina la violación de las normas o la incidencia en la salud humana o ambiental, aplicará la medida correspondiente.

ARTICULO 66:   Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin prejuicio de las sanciones a que hubiere lugar. Se levantarán cuando se comprueben que han desaparecido las causas que la originaron.

ARTICULO 67:       	De la imposición de medidas de seguridad, se levantara un acta en el cual consten las circunstancias que han originado las medidas y su duración, la cual podrá ser prorrogada.

ARTICULO 68:  Cuando deba reducirse la carga real en descarga, SENASA, concederá un plazo prudencial al término del cual, si persiste la situación de anormalidad, se aplicarán las medidas de seguridad a que haya lugar.

ARTICULO 69:  Siempre que se encuentren situaciones de alto riesgo para la salud humana o ambiental, deberán aplicarse las medidas de seguridad a que haya lugar, hasta cuando desaparezcan los riesgos.

ARTICULO 70:   Aplicada una medida de seguridad se procederá inmediatamente a iniciar el procedimiento de sanción.

ARTICULO 71: 	La sanción de amonestación será aplicada cuando se trate de la primera Infracción de naturaleza leve o grave, debiendo en la misma oportunidad, cuando fuese el caso, fijar el plazo para que sea subsanada la infracción.

ARTICULO 72:        Cuando se tratare de una infracción de naturaleza leve y consideradas las circunstancias atenuantes del caso, podrá a criterio del SENASA ser nuevamente aplicada la sanción de amonestación, sin considerar los antecedentes del infractor.

ARTICULO N 73:   En cuanto a la aplicación de las multas, que se trata en el Articulo N° 58 apartado 2, serán observados los siguientes limites:

1.De uno a cincuenta veces el valor máximo legal vigente del jornal de actividades no especificadas en la capital para infracciones leves en el momento de imponerse.

2.         De cincuenta y uno a setenta veces el valor máximo    legal vigente del jornal de actividades no especificadas en la capital para infracciones graves en el momento de imponerse.

3.	De setenta y un a cien veces el valor máximo legal vigente del jornal de actividades no especificas en la capital para infracciones muy graves en el momento de imponerse.

ARTICULO N 74:         	En tos casos de reincidencia, la multa será aplicada por el valor correspondiente a tos limites inmediato superior a la infracción reincidente, mencionado en el articulo anterior.

ARTICULO 75:         	Las sanciones de clausura temporal o definitiva, serán impuestas atendiendo al peligro inminente sobre la salud pública y al medio ambiente, mencionadas en el Articulo N° 59, apartado 2, o a criterio del SENASA a partir de la tercera reincidencia, cuando persiste la infracción.

ARTICULO 76:         	En el caso de resistencia al cumplimiento de las sanciones mencionadas en el Articulo N° 58, apartado 3, será efectuado con participación de la fuerza policial, quedando la fuente de contaminación bajo custodia policial hasta su liberación por el SENASA.

ARTICULO 77:        El infractor será el único responsable por las consecuencias de aplicación de las penalidades referidas en el articulo anterior, no correspondiendo en ningún caso al SENASA cubrir el pago de indemnización.

ARTICULO 78:	Comunicar a quienes corresponda y cumplida,archivar.

###### ANEX0 01

CRITERIO PARA LA DETERMINACIÓN DE ZONAS SENSIBLES Y MENOS SENSIBLES

A. ZONAS SENSIBLES

Se considerará que un medio es zona sensible si puede incluirse en uno de los siguientes grupos:

a) Lagos de agua dulce naturales, otros medios de agua dulce, arroyos y ríos que sean eutróficos o que podrían llegar a ser eutróficos en un futuro próximo si no se adoptan medidas de protección. Podrán tener en cuenta los siguientes elementos en la consideración de nutriente que deba ser reducido con un tratamiento adicional:

I) Lagos y arroyos que desemboquen en lagos /embalses /bahias cerradas que tengan un intercambio de aguas escaso y en los que, por lo tanto, puede producirse una acumulación . En dichas zonas conviene prever la eliminación de fósforo a no ser que se demuestre que dicha eliminación no tendrá consecuencias sobra al nivel da eliminación  considerarse la eliminación de nitrógeno cuando se realicen vertidos de grandes aglomeraciones urbanas.

ii) Bahías y otras aguas que tengan un intercambio de aguas escaso o que reciban gran cantidad de nutrientes. Los vertidos de aglomeraciones pequeñas tienen normalmente poca importancia en dichas zonas, pero para las grandes aglomeraciones deberá incluirse la eliminación de fósforo y/o nitrógeno o menos que se demuestre que su eliminación no tenga consecuencias sobre el nivel de eutrofización.

b) Aguas dulces de superficies destinadas a la obtención de agua potable que podrían contener una concentración de nitrógeno superior a la que establecen las disposiciones pertinentes del Articulo N° 19, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, si no se toman medidas de protección ..

B) ZONAS MENOS SENSIBLES

Un medio o zona de agua podrá catalogarse como zona menos sensible cuando el vertido de aguas residuales no tengan efectos negativos sobre el medio ambiente debido a la morfología, hidrología o condiciones hidráulicas especificas existentes en esa zona.

Para determinar las zonas menos sensibles se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

Bahías abiertas y otras aguas con un intercambio de agua bueno y que no tengan eutrofización o agotamiento de oxigeno, o en las que se considere que es improbable que lleguen a desarrollarse fenómenos de eutrofización o de agotamiento de oxigeno por el vertido de aguas residuales